UDC                                          
中华人民共和国行业标准    JGJ
P                             
                                       JGJ 36-202X
宿舍建筑设计标准
Standard for design of dormitory building

（修订征求意见稿）
202X- X – X 发布                   202X- X –X 实施
中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

前  言

根据《住房城乡建设部关于印发 2024 年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》（建标函〔2024〕41号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外的先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订了本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.基地和总平面；5.建筑设计；6.防火与安全疏散；7.室内环境；8.建筑设备。

本标准修订的主要技术内容是：1. 总则；2. 修改和删除了术语；3.新增基本规定，纳入无障碍设计、防滑设计、标识等内容；4. 对基地和室外环境细化，增加安全性指标；5. 提升了若干性能标准，调整了居室净高标准，增加了居室家具规定；6.完善了居室和厨房等的防火分隔，调整了疏散走道宽度要求；7. 优化了自然通风和天然采光的细节要求，调整了隔声降噪内容的要求；8. 增加了对生活热水水质标准的要求。

本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国建筑标准设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至中国建筑标准设计研究院有限公司（北京市海淀区首体南路9号主语国际2号，邮政编码：100048）。

本标准主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：
目  次
11  总   则


22  术   语


3  基本规定
3
4  基地和总平面
4
  4.1
基地
4
  4.2
总平面
4
5  建筑设计
5
  5.1
一般规定
5
  5.2
居  室
5
  5.3
辅助用房
7
  5.4
层高和净高
8
  5.5
楼梯、电梯
8
  5.6
门窗和阳台
9
6  防火与安全疏散
10
  6.1
防火
10
  6.2
安全疏散
10
7  室内环境
12
  7.1
自然通风和天然采光
12
  7.2
隔声降噪
12
  7.3
节能
13
  7.4
室内空气质量
13
8  建筑设备
14
  8.1
给水排水
14
  8.2
供暖通风与空气调节
14
  8.3
电气
15
17本规范用词说明


18

引用标准名录

Contents

1  General principles
1

2  Terminologies
2

3  Basic requirements
3

4  Site and general layout
4

4.1  Site..
4

4.2  General layout
4

5  Architectural design
5

5.1  General provisions
5

5.2  Bedroom
5

5.3  Affiliating room
7
5.4  Storey height and net storey height
8

5.5  Stairs and elevator
8

5.6  Door,window and balcony
9
6  Fire protection and safe evacuation
10
6.1  Fire protection
10
6.2  Safe evacuation
10
7  Indoor environment
12
7.1  Natural ventilation and daylighting
12
7.2  Sound insulation and noise reduction
12
7.3  Energy efficiency
13
7.4  Indoor air quality
13

8  Building equipment
14
8.1  Water supply and drainage
14
8.2  Heating, ventilating and air-conditioning
14
8.3  Building electricity
15
Explanation of wording in this code
17
List of quoted standards
18
Addition：Explanation of provisions
19
1  总   则

1.0.1  为了在宿舍建筑设计中贯彻执行国家的技术经济政策，做到适用、经济、绿色、美观，保证质量和品质，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、改建和扩建的宿舍建筑设计。

1.0.3  宿舍建筑设计应符合当地城乡规划要求，适应当地气候和地理条件，符合社会经济和文化发展水平。

1.0.4  宿舍建筑设计除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术   语

2.0.1  宿舍    dormitory

有集中管理且供长期住宿人员使用的居住建筑。

2.0.2  居室    bedroom, habitable room
供居住者睡眠、学习和休息的空间。

2.0.3  卫生间    lavatory, bathroom

供居住者进行便溺、洗浴、盥洗等活动的空间。

2.0.4  厕所   public toilet

用做便溺、洗手的公用空间。

2.0.5  盥洗室    public washroom

供洗漱、洗衣等活动的公用空间。

2.0.6  公共活动室    activity room

供居住者会客、娱乐、学习、小型聚会等活动的空间。

2.0.7  使用面积    usable area

房间实际能使用的面积，不包括墙、柱等结构构造和保温层的面积。

2.0.8  储藏空间    store space

储藏物品用的固定空间（如：壁柜、吊柜、专用储藏室等）。

2.0.9  公用厨房   public kitchen

供居住者共同使用的加工制作食品的炊事用房。

3  基本规定

3.0.1  宿舍应具备居住、盥洗、如厕、晾晒、储藏等基本功能空间，并配备集中管理设施，满足安全、卫生、健康等方面要求。
3.0.2  宿舍区无障碍居室及无障碍设施设置要求应符合现行工程建设强制性国家规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB 55025、现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的相关规定。
3.0.3   宿舍出入口及平台、公共走廊、坡道、踏步、电梯厅、门厅、浴室、盥洗室、厕所等地面的防滑设计应符合现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ／T 331的要求。

3.0.4  宿舍区域应设置标识系统。
4  基地和总平面
4.1  基    地
4.1.1  宿舍不应建在易发生地质灾害的地段。
4.1.2  宿舍基地宜有日照条件，且采光、通风良好。

4.1.3  宿舍基地宜选择较平坦，且不易积水的地段。

4.1.4  宿舍应避免噪声和污染源的影响。

4.2  总  平  面

4.2.1  宿舍宜有良好的室外环境。

4.2.2  宿舍基地应进行场地设计，并应有完善的防淹排涝措施。

4.2.3  宿舍宜接近工作或学习地点；宜靠近食堂、商业、公共浴室等配套服务设施。
4.2.4  宿舍主要出入口附近应设人员集散场地，集散场地人均面积指标不应小于0.20m²。宿舍附近宜有集中绿地。

4.2.5  集散场地、集中绿地宜同时作为应急避难场地，可设置备用的电源、水源、厕浴或排水等必要设施。

4.2.6  对人员、非机动车及机动车的通行流线设计应合理，避免过境机动车在宿舍区内穿行。

4.2.7  宿舍建筑附近应有室外活动场地、非机动车存放处，宿舍区内宜设机动车停车位，并应根据相关要求设置或预留电动汽车停车位和充电设施。宿舍建筑宜利用地下、半地下空间设置集中的非机动车停车处。
4.2.8  宿舍建筑的房屋间距应满足国家现行标准有关对防火、采光的要求，且应符合城市规划的相关要求。

5  建筑设计

5.1  一般规定

5.1.1  宿舍可采用通廊式和单元式平面布置形式，内廊式宿舍水平交通流线不宜过长。

5.1.2  每栋宿舍应设置管理室、公共活动室和晾晒衣物空间。公共用房的设置应避免对居室产生干扰。

5.1.3  宿舍应满足天然采光、自然通风要求。宿舍半数及半数以上的居室应有良好朝向。

5.1.4   宿舍采用专用开敞式外廊及室外楼梯时，应采取挡雨设施和楼地面防滑措施。
5.1.5  当设置供暖、空调、太阳能热水及光伏等设施时，其设备基础和搁板等建筑部件应与建筑一体化设计，且应符合下列规定：

1  应与建筑主体结构连接牢固，并应采取防坠落的措施；

2  应采取防水、密封和排水构造措施；

3  不应破坏建筑防水层及附属设施。

5.1.6  位于阳台、外廊及开敞楼梯平台下部的宿舍公共出入口，应采取防物体坠落伤人的安全防护措施。

5.1.7  宿舍建筑设计应推广工业化建造技术，且符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB／T 50002的相关规定。

5.2  居室

5.2.1  宿舍居室按其使用要求分为五类，各类居室的人均使用面积不宜小于表5.2.1的规定。

表5.2.1  居室类型及相关指标

	类型
	1类
	2类
	3类
	4类
	5类

	每室居住人数（人）
	1
	2
	3~4
	5~6
	≥7

	人均使用面积
（㎡/人）
	单层床、双层床、高架床
	16
	8
	6
	5
	4

	储藏空间
	立柜、壁柜、吊柜、书架等


注：1  本表中面积不含居室附设卫生间和阳台面积；

2  5类宿舍以7~8人为宜，不应超过12人；

5.2.2  除无障碍居室外的居室布置应结合使用需求和家具尺寸，并应符合下列规定：

1  两个单床长边之间的距离不应小于0.60m；

2  两床床头之间的距离不应小于0.10m；

3  两排床或床与墙之间的走道宽度不应小于1.20m；

4  采暖地区居室应合理布置供暖设施的位置。

5.2.3 无障碍居室应符合以下规定：

1  男女宿舍应分别设置无障碍居室，且无障碍居室应与无障碍出入口以无障碍通行流线连接；

2  无障碍居室应设于底层或无障碍电梯可达的楼层，应设在便于到达、疏散和进出的位置，并应与无障碍通道连接；

3  无障碍居室内应附设无障碍卫生间；

4  无障碍居室使用面积宜适当放大，居住人数不宜超过4人，房间内应留有直径不小于1.5m的轮椅回转空间。

5  无障碍居室两个单床长边之间的距离不应小于0．80m，乘轮椅者上下床用的床侧通道宽度不应小于1.20m。

5.2.4  居室应有储藏空间，每人净储藏空间不宜小于0．50m³。

5.2.5  贴邻公用盥洗室、公用厕所、卫生间等潮湿房间的居室、储藏室应在相邻墙体的迎水面做防潮或防水处理。

5.2.6  居室不应布置在地下室。学生宿舍居室不应布置在半地下室，其他宿舍居室不宜布置在半地下室。

5.2.7  居室家具选择应满足以下要求：

1  家具应牢固稳定，边角宜采用圆润、光滑的设计，避免尖锐的边角；

2  上床铺的梯步踏面，应设防滑措施；

3  宜采用能够合理利用空间的组合式家具；

4  宜采用便于维修和替换的组件家具；

5  具有储藏功能的家具宜有透气功能。

5.3  辅助用房

5.3.1  公用厕所、公用盥洗室的设置应符合下列规定：

1  公用厕所应设前室或经公用盥洗室进入，前室或公用盥洗室的门不宜与居室门相对；
2  公用厕所、公用盥洗室不应布置在居室的直接上层；
3  除附设卫生间的居室外，公用厕所及公用盥洗室与最远居室的距离不应大于25m；
4  公用盥洗室不应男女合用。

5.3.2  公用厕所、公用盥洗室卫生器具的数量应根据每层居住人数确定，且不应少于表5.3.2的规定。

表5.3.2  公用厕所、公用盥洗室内卫生器具数量

	项目
	卫生器具种类
	卫生器具数量

	男厕
	大便器
	8人及以下设一个；超过8人时，每增加15人或不足15人增设一个

	
	小便器
	每15人或不足15人设一个

	
	小便槽
	每15人或不足15人设0.7m

	
	洗手盆
	与盥洗室分设的厕所至少设一个

	
	清洁池
	公用厕所或公用盥洗室设一个

	女厕
	大便器
	5人及以下设一个；超过5人时，每增加6人或不足6人增设一个

	
	洗手盆
	与盥洗室分设的厕所至少设一个

	
	清洁池
	公用厕所或公用盥洗室设一个

	盥洗室
（男、女）
	洗手盆或盥洗槽龙头
	5人及以下设一个；超过5人时，每增加10人或不足10人增设一个


5.3.3  楼层设有公共活动室和居室附设卫生间的宿舍建筑，宜在每层另设小型公用厕所，其中大便器、小便器及盥洗水龙头等卫生器具均不宜少于2个。

5.3.4  附设卫生间的居室，4人及以下的宜设1个坐(蹲)便器，5人～6人的宜设置2个坐(蹲)便器，7人及以上的不宜附设卫生间。3人以上居室附设卫生间的厕位和淋浴宜设隔间。

5.3.5  夏热冬暖地区应在宿舍建筑内设淋浴设施，其他地区可根据条件设分散或集中的淋浴设施，每个浴位服务人数不应超过15人。

5.3.6  宿舍建筑内的主要出入口处宜设置附设卫生间的管理室，其使用面积不应小于10㎡。

5.3.7  宿舍建筑内宜在主要出入口处设置会客空间，其使用面积不宜小于12㎡；设有出入口控制系统的门厅，不宜小于15㎡。

5.3.8  宿舍建筑内的公共活动室(空间)宜每层设置，人均使用面积宜为0.30㎡，公共活动室(空间)的最小使用面积不宜小于30㎡。

5.3.9  宿舍建筑内设有公用厨房时，其使用面积不应小于6㎡。公用厨房应有天然采光、自然通风的外窗和排油烟设施。

5.3.10  宿舍建筑内每层宜设置开水设施或开水间。

5.3.11  宿舍建筑内宜设公用洗衣房，也可在公用盥洗室内设洗衣机位。

5.3.12  宿舍建筑内每层宜设置清洁间。

5.4  层高和净高

5.4.1  居室采用单层床时，层高不宜低于2.80m，净高不应低于2.60m；采用双层床时，层高不宜低于3.10m，净高不应低于2.90m；采用高架床时，层高不宜低于3.60m，净高不应低于3.40m。

5.4.2  辅助用房的净高不宜低于2.50m。

5.5  楼梯、电梯

5.5.1  宿舍楼梯应符合下列规定：

1  楼梯踏步宽度不应小于0．27m，踏步高度不应大于0．165m；楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应小于0．90m，楼梯水平段栏杆长度大于0．50m时，其高度不应小于1.10m；

2  开敞楼梯的起始踏步与楼层走道间应设有进深不小于1．20m的缓冲区；

3  疏散楼梯不得采用螺旋楼梯和扇形踏步；

5.5.2  楼梯间宜有天然采光和自然通风。

5.5.3  中小学校的学生宿舍楼梯应按国家相关规定执行。

5.5.4  宿舍的居室最高入口层楼面距室外设计地面的高差大于9m时，应设置电梯。当设置电梯时，应至少设置1台无障碍电梯，且其轿厢应满足容纳担架的尺寸要求。

5.6  门窗和阳台

5.6.1  宿舍门窗的选用应符合国家现行相关标准的规定。

5.6.2  宿舍窗外没有阳台或平台，且窗台距楼面、地面的净高小于0．90m时，应设置防护措施。

5.6.3  宿舍的底层外窗以及其他各层中窗台下沿距下面屋顶平台或大挑檐等高差小于2m的外窗，应采取安全防范措施。

5.6.4  宿舍不宜采用玻璃幕墙，中小学校宿舍居室不应采用玻璃幕墙。

5.6.5  开向公共走道的窗不应妨碍通行，并避免视线干扰。

5.6.6  居室应设吊挂窗帘的设施。卫生间、洗浴室和厕所的窗应有遮挡视线的措施。

5.6.7  居室和辅助房间的门净宽不应小于0．90m，阳台门和居室附设卫生间的门净宽不应小于0．80m。门净高不应低于2．10m。

5.6.8  宿舍宜设阳台，阳台栏板中心线至外墙表面不宜小于1.20m。各居室之间或居室与公共部分之间毗连的阳台应设分室隔墙。

5.6.9  宿舍顶部阳台应设雨罩，高层和多层宿舍建筑的阳台、雨罩均应做有组织排水。宿舍阳台、雨罩应做防水。

5.6.10  学校宿舍的防护栏杆或栏板垂直净高不应低于1.20m，其他宿舍建筑的防护栏杆或栏板垂直净高不应低于1.10m。

5.6.11  高层宿舍及严寒、寒冷地区宿舍的阳台宜采用实心栏板，并宜采用玻璃(窗)封闭阳台，其可开启面积之和宜大于内侧门窗可开启面积之和。

5.6.12  宿舍外窗开启扇及开敞式阳台外门宜设纱窗及纱门。

6  防火与安全疏散

6.1  防火

6.1.1  宿舍建筑的防火性能和设防标准应按公共建筑执行，且与建筑的高度（埋深）、层数、规模、功能用途、火灾危险性等相适应。

6.1.2  柴油发电机房、变配电室和锅炉房等不应布置在宿舍居室、疏散楼梯问及出入口门厅等部位的上一层、下一层或贴邻，并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与相邻区域进行分隔。居室之间隔墙的耐火极限不应低于1.00h。

6.1.3  宿舍建筑内不应设置使用明火、易产生油烟的餐饮店。学校宿舍建筑内不应布置与宿舍功能无关的商业店铺。当宿舍建筑与食堂合建时，应符合下列规定：
1  两者的安全出口和疏散楼梯应分别独立设施，并应采用耐火极限不小于2.00h的防火隔墙以及1.50h的不燃性楼板进行分隔，分隔部位不设置门、窗、洞口；当合建建筑为高层建筑时，不燃性楼板的耐火极限不应小于2.00h。

2  建筑外墙上、下层开口之间应按照现行国家标准《建设设计防火规范》GB 50016的相关要求设置实体墙或防火挑檐等防火构造措施。

6.1.4  宿舍内的公用厨房应采用耐火极限不小于2.O0h的墙体和乙级防火门与宿舍建筑内的其他部位分隔。

6.2  安全疏散

6.2.1  宿舍建筑疏散出口的数量、位置和宽度，疏散楼梯的形式和宽度，应能满足宿舍建筑内人员的安全疏散。
6.2.2  建筑高度不大于32m的宿舍建筑应采用封闭楼梯间，当楼梯间与敞开式外廊直接相连时，可采用敞开楼梯间；建筑高度大于32m的宿舍建筑应采用防烟楼梯间。设置在楼梯间、楼梯间前室及疏散走道上的防火门可采用常开防火门，火灾时应能自行关闭。

6.2.3  建筑内的宿舍功能区与其他非宿舍功能部分合建时，安全出口和疏散楼梯宜各自独立设置，并应采用耐火极限不小于3.00h的防火隔墙及相应耐火等级对应的楼板进行防火分隔。

6.2.4  宿舍建筑内每层人员的数量应按设计最大床位数量及固定管理人员数量之和计算。

6.2.5  宿舍建筑内安全出口、疏散通道和疏散楼梯的宽度应符合下列要求：

1  每层安全出口、疏散楼梯的净宽按通过人数每100人不小于1.00m计算，当各层人数不等时，疏散楼梯的总宽度可分层计算，下层楼梯的总宽度按本层及以上楼层疏散人数最多一层的人数计算，梯段净宽不小于1.20m；

2  首层门厅直通室外疏散门的净宽度应按各层疏散人数最多一层的人数计算，且净宽不应小于1.40m；首层门厅出口内外距门1.40m范围内不应设置踏步；

3  当居室单面布置时，通廊式宿舍走道的净宽度不应小于1.60m；当居室双面布置时，1类、2类宿舍走道的净宽度不应小于1.80m，3类、4类和5类宿舍走道的净宽度不小于2.20m；单元式宿舍公共走道净宽不应小于1.40m。

6.2.6  宿舍建筑内应设置消防安全疏散示意图以及明显的安全疏散标识，且疏散走道应设置疏散照明和灯光疏散指示标志。
7  室内环境

7.1  自然通风和天然采光

7.1.1  宿舍内的居室、公用盥洗室、公用厕所、晾衣空间和公共活动室、公用厨房应有天然采光和自然通风，走廊宜有天然采光和自然通风。

7.1.2  宿舍居室、公共活动室、共用厨房侧面采光的采光系数标准值不应低于2％；公用盥洗室、公共厕所、走道、楼梯间等侧面采光的采光系数标准值不应低于1％。

7.1.3  采用自然通风的居室，其通风开口有效面积不应小于该居室地板面积的1／20。当采用自然通风的居室外设置阳台时，封闭阳台的自然通风开口有效面积不应小于采用自然通风的房间和阳台地板面积总和的1／20。

7.2  隔声降噪

7.2.1  宿舍建筑内各功能房间内允许噪声级限值应根据房间的使用功能，按建筑所在声环境功能区的类别控制，应符合现行工程建设强制性国家规范《建筑环境通用规范》 GB55016中相关规定。

7.2.2  居室不应与电梯、设备机房贴邻布置；居室与公共楼梯间、公用盥洗室、公用厕所、公共浴室等有噪声的房间贴邻布置时，应采取隔声减噪措施。
7.2.3  居室门、居室分隔墙及楼板的空气隔声性能评价量、以及居室间楼板的撞击声隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中住宅户门、分户墙、分户楼板的相关要求。其中开向敞开外廊的居室门按外窗的性能要求。

7.2.4  居室的外墙、外窗（包括未封闭阳台的门）的空气隔声性能评价量应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中住宅相关要求。

7.2.5  室外与居室之间、相邻两居室之间及居室和非居住用途空间分隔楼板上下的房间之间的空气声隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中住宅相关要求。
7.2.6  宿舍建筑内部建筑设备传播至居室内的噪声限制应符合现行国家规范中的相关规定。

7.2.7  各类设备设施管线安装及孔洞应采取相应的隔声封堵措施。

7.3  节能

7.3.1  宿舍应符合国家及地方现行有关居住建筑节能设计标准。

7.3.2  严寒和寒冷地区宿舍不应设置开敞的楼梯间和外廊；严寒和寒冷地区宿舍入口应设门斗或采取其他防寒措施。严寒和寒冷地区临封闭且非采暖外廊的居室门应采取保温措施。

7.3.3  建筑的外遮阳设计应符合下列规定：

1  寒冷地区（B区）建筑的南向外窗（包括阳台门的透明部分）、东及西向外窗宜采取建筑外遮阳措施；

2  夏热冬冷地区建筑的南向、东、西向外窗应采取建筑外遮阳措施；

3  夏热冬暖地区建筑的东、西向外窗必须采取建筑外遮阳措施，南、北向外窗应采取建筑外遮阳措施。

4  温和地区建筑的西向外窗应采取遮阳措施。

7.4  室内空气质量

7.4.1  宿舍建筑的建筑材料和装修材料应控制有害物质的含量。

7.4.2  宿舍室内环境污染物浓度限量应符合表7.4.2的规定。

表7.4.2 宿舍室内环境污染物浓度限量

	污染物
	浓度限制

	氡
	≤150Bq/m3

	甲醛
	≤0.07mg/m3

	氨
	≤0.15mg/m3

	苯
	≤0.06mg/m3

	甲苯
	≤0.15mg/m3

	二甲苯
	≤0.20mg/m3

	TVOC
	≤0.45mg/m3


8  建筑设备

8.1  给水排水

8.1.1  宿舍给水系统供水水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。当采用集中热水系统供应生活热水时，水质符合现行行业标准《生活热水水质标准》CJ/T 521的相关规定。

8.1.2  宿舍给水系统应满足给水配件最低工作压力且保证最低配水点静水压力不宜大于0.45MPa，超过时宜进行竖向分区，设有集中热水系统时，最大分区压力可为0.55MPa。系统管道设置应满足同时使用率需求。

8.1.3  宿舍的生活热水供应，热水配水点出水温度不低于45℃的时间，不应大于10s。

8.1.4  厕所、盥洗室等需经常从地面排水的房间，应设置地漏，地漏应设置在易溅水的器具附近地面的最低处。洗衣机位置应设置洗衣机专用地漏或洗衣机排水存水弯。宿舍中的公共浴室宜采用排水沟排水，当公共浴室采用地漏排水时，宜采用带网框地漏。所选用的地漏水封深度不得小于50mm。

8.1.5  居室内附设卫生间的给水，应单独计量。设有集中热水供应3、4、5类宿舍居室宜设卡式水表计量。

8.1.6  宿舍建筑均应按当地规定配套建设中水、雨水利用等设施，且所采用的卫生器具、管材及水配件满足节水、环保、减碳的要求。
8.2  供暖、通风与空气调节

8.2.1  严寒、寒冷地区的宿舍建筑应设置供暖设施，宜采用集中供暖，并按连续供暖设计，且应有室温调控装置；当采用集中供暖有困难时，可采用分散式供暖。

8.2.2  严寒、寒冷地区宿舍建筑宜采用热水作为热媒，并宜采用散热器供暖，散热器宜明装，当采用散热器供暖有困难时，可采用其他的供暖方式。

8.2.3  设置集中供暖的通廊式宿舍的走廊宜设置供暖设施，供暖设计温度不宜小于14°C。

8.2.4  无外窗的室内暗卫生间应设置防止回流的机械排风设施，设计换气次数不宜小于15次/h。

8.2.5  公共浴室、公用厨房、公用厕所及卫生间应安装机械排风设备，并应设置有防倒灌的排风设施,排风量不小于换气次数10次/h。

8.2.6  寒冷（B区）、夏热冬冷和夏热冬暖地区的宿舍建筑，应设置空调设备或预留安装空调设备的条件，其它地区宜设置空调设备或预留安装空调设备的条件。

8.2.7  空调室外机安装位置应散热良好，有足够的通风空间，冷凝水应有组织排放。

8.2.8  居室设置电风扇时应带防护网。
8.2.9  供暖（空调）供回水总立管及阀门应设置在公共空间内。

8.3  电气

8.3.1  宿舍每居室用电负荷标准应按使用要求确定，并不宜小于1.5kW。

8.3.2  宿舍公共部分和供中小学使用的宿舍居室用电应集中计量；其余宿舍居室用电宜按居室单独计量。电表箱宜设置在居室外，并宜采用智能电表。

8.3.3  宿舍配电系统的设计，应符合下列规定：

1  宿舍电气系统应采取安全的接地方式，并进行总等电位联结；

2  电源插座应与照明分路设计；除壁挂式空调电源插座外，其余电源插座回路应设置剩余电流保护装置;

3  有洗浴设施的卫生间应做辅助等电位联结； 

4  分室计量居室时，每居室应装设可同时断开相线和中性线的电源进线开关。

8.3.4  宿舍的电源插座应采用安全型电源插座。

8.3.5  宿舍每居室电源插座的数量宜按床位数配置，且不应少于2组，每组为一个单相二、三孔电源插座。电源插座不宜集中在一面墙上设置。如设置空调器、洗浴用电热水器、机械换排气装置等，应另设专用电源插座。

8.3.6  宿舍建筑的照明，应采用节能型光源。灯具的光生物安全性、灯具和光源的频闪效应可视度应满足现行工程建设强制性国家规范《建筑环境通用规范》GB 55016的规定。

8.3.7  宿舍应设置有线电视系统，公共活动室宜设电视插座，居室内电视插座的设置按使用要求确定。

8.3.8  宿舍应设置信息网络系统。每居室宜设信息插座，或采用无线接入方式。

8.3.9  宿舍建筑应设置安全防范系统。宿舍应在门厅、出入口、公共走道设置视频监控装置；在出入口宜设置出入口控制系统。

本标准用词说明
  1　 为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

　2 　条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
引用标准名录
1  《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

2  《无障碍设计规范》GB 50763

3  《建筑环境通用规范》 GB 55016

4  《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019

5  《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB 55025

6  《生活饮用水卫生标准》GB 5749

7  《建筑模数协调标准》GB／T 50002
8  《生活热水水质标准》CJ/T 521

9  《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ／T 331


